| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMENAGEMENT DE LYCEE MAHMOUD MESSAEDI BARDO |  | 26/10/2020 | C18004-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : RECEPTION PROVISOIRE DE LOT ELECTRICITE - L’entreprise doit changer les interrupteurs et les prises courants par d’autres de types étanches dans les salles d’eaux. - L’entreprise doit ajouter un bloc VIGI 300 mA pour les prises courants sur les disjoncteurs approprier ainsi qu’un bloc VIGI 300mA sur le disjoncteur de l’éclairage. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle |  |  |  |  |