Tunis, le 06/04/2021

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

« BNA »

AVENUE MOHAMED V BAB BHAR     1002 TUNIS

FAX: (00 216) 71 830 117

Réf        : C21008/060421/EL-DAO

Affaire  : SIEGE SOCIAL BNA - TOUR B -

ALIMENTATION ELECTRIQUE DE QUATRE POMPES

A CHALEUR

Lot         : ELECTRICITE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS AVEC RESERVES.

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 04/2021 | NOTE DE CALCUL : BILAN DE PUISSANCE | 05/04/2021 PAR EMAIL |

- AVIS « SIGMA » :

- Vérifier que la puissance du poste transformateur installé (630KVA) peut satisfaire à la puissance maximale appelé y compris les 4 pompes à chaleur.

- L’entreprise est appelée de nous fournir le dossier d’exécution.

- Préciser les différents changements entre l’installation existante et la nouvelle installation (câble, disjoncteur, jeux de barres…).

- Détailler le calcul du bilan de puissance d’armoire clim1 et l’armoire clim2.

- Détailler le calcul du bilan de puissance globale.

- Clarifier la solution pour fournir la puissance nécessaire aux pompes à chaleur.

- Justifier les hypothèses de calcul (puissance nominale, coefficient de foisonnement, …) en coordination avec le bureau d’étude fluide BETAE Ingénierie.

N.B. Suite à la demande de maitre d’ouvrage, veuillez nous transmettre votre rapport dans les plus brefs délais.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »