Tunis, le 10/12/2020

RETEL SA

FAX: 71 940 383

EMAIL: contact@retel.com.tn

RETEL SA

FAX: 71 940 383

EMAIL: contact@retel.com.tn

Réf         : C20003/101220/ST

Affaire   : TATAOUINE GAS PROJECT–BRANCH  LINE.

Lot         : STRUCTURE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS AVEC RESERVES

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs, Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 0005-000 | 11/03/2020 | LVS1-VALVE PIT CALCULATION NOTE | 02/12/2020 |
| 0014-002 | 10/09/2020 | LVS1-VALVE PIT DRAWINGS | 02/12/2020 |
| 0015-001 | 18/08/2020 | LVS1-VALVE PIT COVER DETAILS DRAWING | 02/12/2020 |
| 0004-002 | 18/11/2020 | LVS1-STAKING OUT DRAWINGS | 02/12/2020 |
| 0007-000 | 11/03/2020 | LVS2-VALVE PIT CALCULATION NOTE | 02/12/2020 |
| 0023-001 | 10/09/2020 | LVS2-VALVE PIT DRAWINGS | 02/12/2020 |
| 0024-000 | 26/08/2020 | LVS2-VALVE PIT COVER DETAILS DRAWING | 02/12/2020 |
| 0006-002 | 30/11/2020 | LVS2-STAKING OUT DRAWINGS | 02/12/2020 |

Avis :

- Préciser l’arrêt des barres d’acier au niveau de la réservation. LVS1-Valve pit drawing (002)

- Fournir plus de détails pour les plans d’implantation et indiquer l’emplacement des LVS1 et LVS2.

- Noter les hypothèses de calcul sur les plans tel que la charge d’exploitation sur la couverture en charpente métallique (150Kg/m²), σ sol, densité du liquide à l’intérieur des réservoirs.

- Expliquer la charge des équipement (Fz= -1300daN/m) (CALCULATION NOTE, Equipement Load).

- Compléter la pression du liquide (s’il existe) à l’intérieur des réservoirs (CALCULATION NOTE, Load List).

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE

Copie : RETEL.                                                                             Fax : 71 940 383             Email : contact@retel.com.tn