Tunis, le 11/01/2021

SOCIETE HERBIOTECH AROMA SA

Réf         : P200825/ST-EXE

Affaire   : EXTENSION D’UNE USINE SIS A BOUARADA

Lot         : STRUCTURE

Phase     : EXECUTION

Objet     : AVIS SANS RESERVES

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12/2020 | ALBUM PHOTO LORS DU COLLAGE DE LA CHAPE. | 21/12/2020 |
| 02 | 12/2020 | RESULTATS DE L’ESSAI PROCTOR. | 23/12/2020 |
| 03 | 12/2020 | RESULTATS DES ESSAIS D’ECRASEMENT. | 28/12/2020 |

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES ».

N.B :

- Collage de la chape : Présence d’un film polyane sous chape, les treillis soudé sont posé régulièrement, le collage est bien soigné et ne reste qu’à vérifier l’aspect de la chape après durcissement (Absence de fissures).

- L’indice de compactage est supérieur à 95%.

- La contrainte de rupture à 7 jours est supérieure à 18 Mpa, et à 28 jours supérieurs à 29 Mpa.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. tarek sghaier	« SIGMA »

COPIE : INGENIEUR CONSEIL Mr. AHMED BEDOUI