Tunis, le 11/11/2021

COMMISSARIAT REGIONAL DE L’EDUCATION TUNIS 1

3, Rue Mohammed Salah Ben Mrad. 1073 Montplaisir

FAX : 71 841 919

Réf         : C21020/111121/ EL-DAO

Affaire   : TRAVAUX D'ENTRETIEN BLOC TECHNIQUE DE

L'ECOLE PREPARATOIRE RUE DE LININE TUNIS.

(Programme 2020).

Lot         : ELECTRICITE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS AVEC RESERVES.

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | PLAN ELECTRICITE | 26/10/2021 |
| -- | -- | SCHEMA UNIFILAIRE | 26/10/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

- Séparer les plans éclairage et le plan prises courants et plan prises informatiques.

- Compléter le cartouche sur les plans et le schéma unifilaire.

- Prévoir des boites de dérivation pour alimenter les boutons poussoirs.

- Revoir le titre de plan dans la page de garde.

- Mentionner le cheminement des câbles informatiques.

- Revoir la date d’élaboration de dossier.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRE                                       POUR LE BUREAU DE CONTROLE

Mr. SALEM GMATI                                                                              «  SIGMA »

Copie : Ingénieur Conseil Mr Mounir Boukadi   Fax : 71 948 196     -Email : mounirboukadi@gmail.com