Tunis, le 15/04/2021

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

« BNA »

AVENUE MOHAMED V BAB BHAR     1002 TUNIS

FAX: (00 216) 71 830 117

Réf       : C21009/150421/FL-EXE

Affaire : TRAVAUX DES INSTALLATIONS DES CLIMATISATIONS

DE 14 ETAGES AU SIEGE DE LA BNA TUNIS.

Lot         : FLUIDES

Phase     : EXE

Objet     : AVIS SANS RESERVES.

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU RDC. | 15/04/2021 |
| 2 | 03/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 1. | 15/04/2021 |
| 3 | 02/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 2. | 15/04/2021 |
| 4 | 01/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 3, 4, 5&6. | 15/04/2021 |
| 5 | 01/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 7. | 15/04/2021 |
| 6 | 01/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 8. | 15/04/2021 |
| 7 | 03/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 9. | 15/04/2021 |
| 8 | 01/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 10. | 15/04/2021 |
| 9 | 12/2020 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 11. | 15/04/2021 |
| 10 | 01/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 12. | 15/04/2021 |
| 11 | 12/2020 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 13. | 15/04/2021 |
| 12 | 12/2020 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU ETAGE 14. | 15/04/2021 |
| 13 | 03/2021 | PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU TERRASSE. | 15/04/2021 |
| 14 | 12/2020 | SCHEMA DE PRINCIPE DES COLONNES EG TOUS LES NIVEAUX. | 15/04/2021 |
| -- | 02/2021 | LISTE DES EQUIPEMENTS | 15/04/2021 |

1/2

- AVIS « SIGMA » :

« SANS RESERVES »

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »

COPIE : ELECTRO FLUIDES / Email : contact@electrofluides.com.tn				2/2