A L’ATTENTION DE MONSIEUR

« RIADH YAAKOUBI »

Tunis, le 16/04/2021                                                   Réf       : C21010/160421/ST-EXE

Affaire : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT EN R+2

A CARTHAGE BYRSA.

Lot         : STRUCTURE

Phase     : EXE

Objet     : AVIS AVEC RESERVES.

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/3 | 3/2019 | PLAN DE FONDATION COFFRAGE & FERRAILLAGES. | 13/04/2021 |
| 2/3 | 3/2019 | PLANCHER HAUT RDC 1 & 2éme ETAGES COFFRAGE & FERRAILLAGES. | 13/04/2021 |
| 3/3 | 3/2019 | CAHIER DE FERRAILLAGE DES POUTRES. | 13/04/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

- Vérifier l’Acier supérieure de la poutre A47 sous l’action de la poutre A32.

- Prévoir des armatures de peau pour les poutres de hauteur h>45cm, exemple : les poutres A20 et A21.

- Prévoir une chape de 13cm.

- Fournir une coupe sur nervure N6 et préciser la longueur des armatures supérieur.

- Vérifier les acier supérieur et inférieur de la poutre A43.

- Prévoir un appui pour la poutre A35 de côté escalier.

- Vérifier les retombés des poutres avec l’architecte.

- Prévoir une deuxième nappe d’acier pour les semelles S4 et S5.

- Vérifier les poutres A31, A32, A35, A5, A6 et A9.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. tAREK SGHAIER	« SIGMA »

Copie : Mr. Marouen ARFAOUI