Tunis, le 21/03/2022

COMISSARIAT REGIONAL DE L’EDUCATION ARIANA

Rue du Lycée Technique

2080 Ariana

Réf         : C19015/29102021/EL

Affaire   : REAMENAGEMENT ET ENTRETIENT DE L'ECOLE

PRIMAIRE TAREK IBN ZIED ETTADHAMEN 5 LOT N°02.

Lot         : ELECTRICITE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS AVEC RESERVES

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -00 | 02/2022 | LEGENDE | 10/02/2022 |
| -01 | 02/2022 | PLAN RDC ECLAIRAGE ET ECLAIRAGE DE SECURITE. | 10/02/2022 |
| -02 | 02/2022 | PLAN RDC COURANT FORT ET ORGANISATION DES CIRCUITS. | 10/02/2022 |
| -03 | 02/2022 | PLAN RDC COURANT FAIBLE | 10/02/2022 |
| -04 | 02/2022 | PLAN R+1 ECLAIRAGE ET ECLAIRAGE DE SECURITE | 10/02/2022 |
| -05 | 02/2022 | PLAN R+1 COURANT FORT ET ORGANISATION DES CIRCUITS | 10/02/2022 |
| -06 | 02/2022 | PLAN R+1 COURANT FAIBLE | 10/02/2022 |
| -07 | 02/2022 | PLAN D’ENSEMBLE CHEMINEMENT DU RESEAU EXTERIEUR. | 10/02/2022 |
| -- | 02/2022 | SCHEMA UNIFILAIRE - CCTP – BORDEREAU DES PRIX | 10/02/2022 |

- AVIS « SIGMA » :

- Le calibre du dispositif de protection de la STEG qui alimente l’armoire A-TR1 est insuffisant pour l’installation

- Améliorer la sensibilité de coupure des dispositifs de protection qui alimente les départs éclairage des sanitaires (30mA au lieu de 300mA)

- Rectifier la section du câble qui alimente l’armoire A-TR1 4x16mm² et non pas 1x16 mm²

- Eviter  la nomination des marques dans le dossier DAO.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA »