Pôle de Compétitivité de Bizerte

Boulevard de l’Union du Grand Maghreb Arabe

7080 Menzel Jemil Bizerte

E-mail : polebizerte@topnet.tn

Tunis, le 21/03/2022

Réf       : C21021/210322/EL-SI-EXE

Affaire : CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT

DE FRUITS ET LEGUMES FLORA DEAL A BIZERTE.

Lot         : ELECTRICITE ET SECURITE INCENDIE

Phase     : EXE

Objet     : AVIS AVEC RESERVES.

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| - PLAN 1 | 03/2022 | - ECLAIRAGE. - FORCES MOTRICES. - SCHEMAS UNIFILAIRES. - DETAILS. | 02/03/2022 |
| - PLAN 2 | 03/2022 | - SECURITE CONTRE L’INCENDIE. - VIDEOSURVEILLANCE. - INFORMATIQUES – DIAGRAMMES. - DETAOLS – LEGENDES. | 02/03/2022 |

- AVIS « SIGMA » :

- Procéder à l’approbation du dossier d’exécution par l’ingénieur conseil.

- Fournir le bordereau des prix pour vérifier les quantités du marché.

- Préciser les dimensions géométriques des différentes canalisations ainsi que le nombre et les sections des conducteurs (câbles) y acheminés.

- Fournir les schémas d’encombrement des armoires électriques.

- Améliorer la sensibilité de coupure des dispositifs différentiels desservent les départs éclairage sanitaire (30mA au lieux de 300mA)

- Améliorer les dimensions géométriques des regards de terre (80x80x80 au lieu de 60x60x60)

- Indiquer la légende sur tous les plans.

- Préciser le câble de terre fond de fouille en cuivre nu de 50 mm².

- Rectifier la précision de la section du conducteur principal de terre, au niveau du détail regard de terre 1x50mm² au lieu de 1x35mm²

- Respecter la cohérence de donnés entre armoire atelier A0 et coffret C1 concernant la section du câble de liaison 5x6mm² et non pas 4x6mm², de même pour le calibre du compteur STEG 1x125A ou 1x160A.

- Séparer les plans de sécurité incendie et les plans courant faibles (vidéosurveillance).

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR  « SIGMA contrôle »

# mR. salem gmati

Copie : BATELEC