COMMISSARIAT RÉGIONALE DE L'EDUCATION MANOUBA

Rue el masjed el aksa, Manouba

FAX : 71 606 853

Tunis, le 24/12/2020

Réf	: 19028/241220/EL-DAO

Affaire	: TRAVAUX D’ENTRETIENT DE LYCEE

CITE CHABAB DOUAR HICHER MANOUBA.

Lot         : ELECTRICITE.

Phase     : DAO.

Objet     : AVIS AVEC RESERVE.

« AVIS AVEC RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 12/2020 | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES. | 09/12/2020 |
| E01 | 12/2020 | PLAN ECLAIRAGE RDC. | 09/12/2020 |
| E02 | 12/2020 | PLAN PRISE COURANT RDC. | 09/12/2020 |
| E03 | 12/2020 | PLAN ECLAIRAGE ETAGE. | 09/12/2020 |
| E04 | 12/2020 | PLAN PRISES DE COURANT ETAGE. | 09/12/2020 |
| E05 | 12/2020 | PLAN ECLAIRAGE SANITAIRES RDC. | 09/12/2020 |
| E06 | 12/2020 | SCHEMAS UNIFILAIRES | 09/12/2020 |

- AVIS SIGMA CONTROLE :

- Respecter la sélectivité verticale entre les départs depuis armoire général et les armoires divisionnaire.

- Mentionner sur les plans les cheminements des conducteurs de protection sur le schéma unifilaire pour les armoires divisionnaire.

- Nous vous recommandent que l’éclairage des salles de classe doive être croisé (pour éliminer le gaspillage d’énergie).

- Compléter le bloc autonome manquant.

- Préciser sur le plan l’emplacement des commandes des projecteurs, éclairage couloire et éclairage des salles.

- Améliorer l’éclairage des escaliers.

- Clarifier l’emplacement de schéma de câble et leur caractéristique.

- Préciser l’alimentation des projecteurs étage.

- Fournir un bilan de puissance qui autorise l’utilisation les armoires existantes.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE

Copie : cice  – fax : 71 772 197	EMAIL :cice.rafi@gnet.tn