Tunis, le 26/02/2021

COMMISSARIAT RÉGIONAL DE L'EDUCATION DE ARIANA

Réf       : C19016/260221/ST-VRD-EXE

Affaire : ENTRETIENT A L’ECOLE PRIMAIRE ERRAFAHA MNIHLA.

Lot         : STRUCTURE & VRD

Phase     : EXE

Objet     : AVIS AVEC RESERVES.

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/2020 | PLAN DE COFFRAGE PH ADM & CLASSES & L. GARDIEN DETAILS. | 15/02/2021 |
| 02 | 10/2020 | PLAN DE TROTTOIR REPERAGE DES VOILES DETAILS. | 15/02/2021 |
| 03 | 10/2020 | PLAN DETAILS. | 15/02/2021 |
| 04 | 10/2020 | PLAN RESEAU E.U & E.V DETAILS. | 15/02/2021 |
| 05 | 10/2020 | PROFIL EN LONG C-1 & C-2. | 15/02/2021 |
| -- | 02/2020 | CAHIER DE FERRAILLAGE. | 15/02/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

- Fournir le dossier d’architecture actualisé.

- Vérifier la flèche des raidisseurs de longueur 6m entre nu et de hauteur 25 cm.

- Fournir une coupe sur la poutre A5 et la section d’appui des armatures supérieur des poutre A10 & A11 sur A5.

- Expliquer l’inclinaison des dalles pleine.

- Compléter les niveaux des diffèrent panneaux.

- Expliquer l’existence des poteaux implanté PN22X22.

- Fournir une coupe sur détail D forme losange.

- Vérifier la pente entre C1/R1 et C1/R7 et veiller est-ce que la cote fils d’eau de R3 soit inférieur au cote tampon de R4 (augmenté la hauteur de R3).

1/2

- Vérifier les longueurs entre vue en plan et profil en long aussi que les pentes de R1 à R7.

- Distinguer le réseau de drainage des E.P et veiller qu’il soit séparé des réseaux des E.U.

- Augmenter le diamètre de la conduite pour un réseau E.U.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

# ingenieur charge d’affaire	POUR le bureau de contrôle

# mR. tAREK SGHAIER	« SIGMA »

Copie :Mr Morched Ben Salah : Ingénieur conseil : Fax :71 236 161

2/2