Tunis, le 31/03/2022

COMMISSARIAT RÉGIONALE DE L'EDUCATION MANOUBA

Rue el masjed el aksa, Manouba

FAX : 71 606 853

Réf	: 19028/310322/EL-EXE

Affaire	: TRAVAUX D’ENTRETIENT DE LYCEE

CITE CHABAB DOUAR HICHER MANOUBA.

Lot         : ELECTRICITE.

Phase     : EXECUTION.

Objet     : AVIS SANS RESERVE.

« AVIS SANS RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 03/2022 | PLAN ECLAIRAGE RDC. | 31/03/2022 |
| E02 | 03/2022 | PLAN PRISE COURANT RDC. | 31/03/2022 |
| E03 | 03/2022 | PLAN ECLAIRAGE ETAGE. | 31/03/2022 |
| E04 | 03/2022 | PLAN PRISES DE COURANT ETAGE. | 31/03/2022 |
| E05 | 03/2022 | PLAN ECLAIRAGE SANITAIRES RDC. | 31/03/2022 |
| E06 | 03/2022 | SCHEMAS UNIFILAIRES | 31/03/2022 |

N.B:

- Assurer les liaisons équipotentielles aux niveaux des zones humides, chemins des câbles, éviers métalliques.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRE                                               POUR LE BUREAU

Mr. SALEM GMATI                                                               	«  SIGMA CONTROLE »

Copie : cice  – fax : 71 772 197	EMAIL :cice.rafi@gnet.tn ENTREPRISE : AMAL BATIMENT