| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERTISE SUR MEZANINE MAGASIN DE STOCKAGE D’UNE SURFACE DE 1200 M². |  | 03/12/2021 | PP210327 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| FRESENUIS |  | ER2I | RACHDI BRAHIM |  |
| Objet de la visite ou de la réunion: L’entreprise à posé les rapports en charpente métallique de 3 souffleurs latéral droite de l’usine. Nous demandons de : - Compléter la pose des supports en profilé des machines entête des HACHVACS. - Vérifier le serrage des boulons d’assemblage. - Protéger les types d’ancrage avec un mortier élastomère. - Reprendre la peinture par endroit. - Prévoir une gaine souple centre les machines et la charpente de l’usine. - Prévoir des cylin bloc sous les machines pour amortir les vibrations. Autrement, nous n’avons pas d’objection de la capacité portante des 03 charpentes métallique, l’entreprise peut entamer la pose des machines après levée de ces remarques. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. MED BEN HMIDA |  |  |  |  |