| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENSION D’UNE USINE A BOUARADA |  | 07/04/2021 | PP210419 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| HERBIOTECH |  | AHMED BEDOUI | STE SALAMI AMEN MR HAMZA DRIDI |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Contrôle et vérification des installations électriques - Les prises courantes, l’éclairage et les interrupteurs doivent être de type étanche dans les sanitaires. - Obturer le passage de câble. - Soigner les câblages confus - Mettre en place les extincteurs. - Isoler les bouts des câbles sous tensions contre les risques de contact direct. - Prévoir un système adéquat et sécurisé pour alimenter l’éclairage extérieur (boite étanche). - Assurer la liaison équipotentielle des équipements électrique. - Relier à la terre la charpente métallique. - Assurer la fermeture des boites de dérivation. - Relier à la terre le schéma de câble. - Assurer la fixation correcte des tous les organes de commandes. - Protéger les câbles électriques contre le choc mécanique (pour les câbles d’un hauteur inférieur à 2m et les câbles même au sol). - Revoir le passage du câble à travers le mur. - Protéger les départs prise courant par un DDR à haute sensibilité 30mA et l’éclairage par un DDR 300mA. |  |  |  |  |
| 1/2 |  |  |  |  |

| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENSION D’UNE USINE A BOUARADA |  | 07/04/2021 | PP210419 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| HERBIOTECH |  | AHMED BEDOUI | STE SALAMI AMEN MR HAMZA DRIDI |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Contrôle et vérification des installations électriques - Eliminer l’utilisation de dominaux sur la ligne d’alimentation. - Dégager les objets stockés devant l’armoire électrique. - Respecter le régime de neutre. - La section des câbles d’alimentation doivent être conforme au norme |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |
| 2/2 |  |  |  |  |