| Affaire : REAMENAGEMENT DE L’AMPHI DE L’ECOLE NATIONALE DE SCIENCES INFORMATIQUE – CAMPUS MANOUBA |  | Date : 08/09/2021 | Code : PP210911 | Lot : ELECTRICITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| UNIVERSITE DE LA MANOUBA |  | - | STE SMART TRAVAUX PUBLICS |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de chantier dans le cadre de réception provisoire |  |  |  |  |
| - Remettre en place l’extincteur CO2 côté armoire électrique. - Remettre en place les caches des interrupteurs et des prises courant. - Remettre en place le plastron des armoires électriques général. - Assurer l’identification de chaque départ par des étiquettes durable. - Choisir la bonne position de tore de disjoncteur général au niveau de (TGBT) pour éliminer les risques de choc mécanique. - Prévoir des consignes de sécurité pour l’armoire électrique. - Mettre en place le schéma unifilaire. - On n’a pas d’objection pour la solution proposé par l’entreprise de changer les panels LED encastrées 30x60 par panel LED encastrés 60x60. - Assurer la fixation des conducteurs de protection niveaux P.C. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |