| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEGE SOCIAL BNA - TOUR B - Alimentation électrique de quatre pompes à chaleur |  | 17/03/2021 | C21008 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| BNA |  |  | SOGES |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Contrôle et vérification des installations électriques de 4 pompe à chaleur |  |  |  |  |
| - Travaux : - Alimentation générale des pompes à chaleur assuré par deux disjoncteurs de calibre 400A au niveau TGBT. - Section des câbles d’alimentation depuis TGBT 150mm2. - Langueur des câbles d’alimentation entre TGBT et les deux armoires divisionnaires au 14éme étage enivrant 85m. - Deux armoires divisionnaire au 14éme étage (armoire CLIM 1 et armoire CLIM 2 conforme aux schémas élaborée par SOGES. - Les câbles d’alimentation de chaque machine à partir de l’armoire CLIM 1 et CLIM 2 sont de section 120mm2. - Remarques : - Nous fournir le cahier des clauses techniques particulières CCTP partie électricité. - Nous fournir les plans d’exécution des installations électriques. - Nous fournir les caractéristiques techniques des machines (pompes à chaleur). - Prend en compte la liaison équipotentielle (liaison a la terre de réseaux fluides au niveau des machines 14éme étage). - Compléter les détails des cheminements des câbles de quatre pompes à chaleurs sur les plans d’exécution actualiser. - Avancement des travaux est à 80% - Voir rapport SIGMA final. Inspecteur Sigma Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |