| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERTISE SUR MEZANINE MAGASIN DE STOCKAGE D’UNE SURFACE DE 1200 M². |  | 21/08/2021 | PP210327 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| FRESENUIS |  | ER2I | ROOM SYSTEM |  |
| Objet de la visite ou de la réunion: Visite de chantier suite à l’achèvement des travaux et pré-réception - On n’a pas reçue les plans d’exécution, la mise en place des panneaux et examiné sur site, on n’a pas d’objection. - Les panneaux installés sont conformes au fiche technique des produits. - La structure porteuse des panneaux est renforcés conformément au règle de l’art et aux normes en vigueurs. - Compléter la fixation et la stabilisation des tiges filetés et des panneaux. - Les essais de chargement seront reportés après stabilisation, au cours de la réception provisoire. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek SGHAIER |  |  |  |  |