| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENSION D’UNE SURFACE DE 45/5M. |  | 07/04/2021 | PP210419 | CH |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| FRESENUIS |  | ER2I | ENTREPRISE RACHDI |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite dans le cadre de notre mission - Nous fournir les certificats de qualification soudure. - Nous fournir la procédure de soudage. - Nous fournir les certificats de métal d’apport et de métal de base. - Revoir les défauts de soudure au niveau de l’assemblage de structure métallique (à refaire conformément aux normes). - Fournir les procédures de peinture (protection chimique et protection mécanique aussi bien les certificats produit). - Revoir l’oxydation au niveau des boulons de fixation. - Prévoir des écrous et contre écrous pour l’assemblage des pièces de structure métallique. - Prévoir une solution adéquate pour remplissage du joint sous platine du pied des poteaux, créer à la suite des écrous intercalés sous platine. - L’excentrement des poteaux par rapport au fut à été suite à un décalage dimensionnelle par rapport au structure existante qui sera vérifié par un simple calcule par Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |