| Affaire : MISE EN SERVICE DE TROIS BANCS D'ESSAI DE FREINAGE POIDS LOURDS AUX TROIS SITES DE TRANSTU (BIR EL KASSAA, BAB SAADOUN ET CHARGUIA) |  | Date: 24/02/2021 | Code: C20004 | Lot: ELECTRICITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| ACTIA AFRICA |  | SQUARE ENGINEERING | ACTIA AFRICA |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Contrôle et vérification des installations électriques |  |  |  |  |
| - Suite à la visite de trois bancs d’essai BIR EL KASSA, BAB SAADOUN et CHARGUIA, il est fortement recommandé de respecter les recommandations suivantes : - Protéger le départ général par un DDR. - Assurer l’étanchéité des regards passage de câble d’alimentation. - Assurer la signalisions réglementaire des regards passage de câble. - Assurer le nettoyage de buse câble. - Assurer la liaison équipotentielle de banc. - Assurer la protection contre le choc mécanique de câble (électrique sous tension entre les bancs d’essai). - Vérifier la continuité de conducteur de protection (terre). - Les travaux des installations électriques pour le banc BIR EL KASSAA sont en cours et non achevés. - Les travaux des installations électriques pour les bancs CHARGUIA et BAB SAADOUN n’ont pas encours entamés. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |