| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DES INSTALLATIONS DES CLIMATISATIONS DE 14 ETAGES AU SIEGE DE LA BNA TUNIS |  | 26/04/2021 | C21009 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| BNA |  | BETA INGENIERIE | ELECRO FLUIDES |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de chantier dans le cadre de notre mission |  |  |  |  |
| - Assurer le serrage des équipements des contrôles et des suretés au niveau du 14éme étage même pour tous les réseaux de climatisation. - Mettre à jour les plans d’exécution de terrasse (rejoindre les vases d’expansion et leur caractéristique sur les plans). - Revoir en tout urgence les réductions des diamètres des quelque ligne au niveau collecteur et colonne. - Vérifier (le débit, l’énergie …) suite à la réduction de section. - Revoir en urgence la section des canalisations au nveau de collecteur du départ et collecteur de retour. - Assurer la fixation de réseau de remplissage 25mm². Inspecteur Sigma Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |