| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEGE SOCIAL BNA - TOUR B - Alimentation électrique de quatre pompes à chaleur |  | 29/03/2021 | C21008 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| BNA |  |  | SOGES |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de chantier |  |  |  |  |
| Suite à notre réunion en date 29/03/2021 dans vous locaux et en présence de : - Mr Khaled WESLATI : BNA - Mr Adel MEHREZ : BNA - Mr Tarek EL ARBI :BNA - Mr Tarek SGHAIR : BUREAU DE CONTROLE SIGMA - Mr Salem GMATI : BUREAU DE CONTROLE SIGMA - Mr Belhassen BEN AMMAR : ING.CONSEIL FLUIDES - Mr Ghilene BAAZIZ : ING.CONSEIL ELECTRICITE - Mr Lassaad SOUSSI : SOGES - Mr Houssem SOUSSI : SOGES Il a été décidé en commun accord de toutes les entités de : - Bureau d’étude fluides BETAE INGENIERIE doit : - Fournir le bilan frigorifique justifiant les puissances indiquées sur plan. - Fournir la fiche technique précisant la consommation nominale des pompes à chaleur (125 KW) à 38°C à l’extérieur. - Fournir le bilan énergétique mis à jour en supprimant la consommation des locaux commun (archive, hall…). - Justifier le coefficient de foisonnement proposé (0.8). - Fournir les documents techniques de la pompe à chaleur indiquant la puissance et les caractéristiques (puissance frigorifique, puissance calorifique et puissance absorbé). |  |  |  |  |

1/2

| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEGE SOCIAL BNA - TOUR B - Alimentation électrique de quatre pompes à chaleur |  | 29/03/2021 | 210317-1 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| BNA |  |  | SOGES |  |
| - Fournir la fiche de sélection des ventilo-convecteurs. - Fournir les documents techniques des grilles de soufflage et de reprise justifiant la sélection et les démentions. - Bureau d’étude électrique ADVANCED ENGINEERING doit : - Recalculer les sections des câbles les calibres des disjoncteurs adoptées au nouveaux bilan énergétique de bâtiment. - Vérifier la puissance du poste transformateur. - Trouver une solution pour fournir la puissance nécessaire pour le bon fonctionnement des pompes à chaleur. - Assurer le passage des câbles de l’armoire divisionnaire vers les pompes à chaleur conforme aux normes en vigueur. - Prendre en compte les liaisons équipotentielles des réseaux fluides. - Société générale d’électricité et de sécurité SOGES doit : - Fournir le dossier d’exécution pour examen et avis. - Préciser les différents changements entre l’installation existante et la nouvelle installation (câbles, disjoncteurs, jeu des barres, ...). N.B : Veuillez nous transmettre les pièces demandées dans un délais de 5 jours (Lundi 05/04/2021), afin de résoudre le problème d’alimentation électrique des pompes à chaleur avant le pic des demandes de climatisation pendant la saison d’été. Inspecteur Sigma Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |

2/2