| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTENSION D’UNE SURFACE DE 45/5M. |  | 30/07/2021 | PP210419 | CH |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| FRESENUIS |  | ER2I | ENTREPRISE RACHDI |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de suivie et de vérification des travaux de structure métallique - Compléter les réparations des joints des soudures conformément aux normes et les règles techniques (travaux de réparation encours le jour de notre visite). - Compléter l’assemblage des structures métallique avec la méthode de l’écrous et contre écrous pour assurer la bonne fixation de structure. - Prévoir une solution adéquate pour le remplissage du joint sous platine du pied des poteaux. - Nous fournir toutes les pièces justificatives de la conformité de soudures tel que (qualification soudure, procédure de soudage, les certificats des matières …). - Nous fournir les procédures techniques de peinture. N.B : Nous vous recommandons de prendre en considération les réserves mentionner dans le P.V du 23/07/2021. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |