| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VESTIAIRE DE STADE MUNICIPAL DE OUED ELLIL |  | 29/09/2021 | PP211001-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| MUNICIPALITE OUED ELLIL |  | - |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Visite de chantier dans le cadre de notre mission - Prévoir un répartiteur de phase dans les niches STEG. - Prévoir un schéma unifilaire dans l’armoire éclectique. - Remédier les câblages confus. - Mettre en ordre les câbles vole. - Assurer la fixation de conducteur de protection. - Assurer la liaison équipotentielle. - Dégager les objets stockés dans le local. - Mettre en service le bloc autonome. - Assurer l’isolation des câbles actifs sous tension (les beaux de câbles). - Assurer la fixation de disjoncteur. - Prévoir un extincteur de type CO2 de 5Kg. - Remettre en place le plastron de l’armoire. - Assurer le nettoyage de borner carboniser. |  |  |  |  |
| Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Salem GMATI |  |  |  |  |